光照温湿度变送器

使用说明书

（4G型）

文档版本：V1.0

目录

1. 产品介绍	3

1.1 产品概述	4

1.2 功能特点	4

1.3 主要技术指标	4

1.4产品选型	5

1.5 设备信息	5

1.6产品拓扑图	6

2. 设备安装及使用	7

2.1 设备安装说明	7

2.2设备使用	8

3.监控平台介绍	10

4.常见问题及解决办法	11

1、问：平台设备在线，查看数据为零？	11

2、 问：平台设备离线？	11

3、 问：配置软件使用失败？	11

5.注意事项	11

6. 联系方式	12

7. 文档历史	12

8. 附录	13

# 1. 产品介绍

## 1.1 产品概述

RS-GZ-4G-2 是一款 4G传输的工业级通用光照度变送器，该变送器采用高进度感光元件，反应迅速灵敏。采集数据并通过4G方式上传到服务器。本产品充分利用4G通讯网络实现数据采集和传输并上传到服务器，达到数据集中监控的目的。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。设备10-30V宽压供电，外壳防护等级高，能适应现场各种恶劣条件。

## 1.2 功能特点

- 高精度光照度检测测量范围0-6万Lux、0-20万Lux可选。

- 通过 4G方式上传数据，可将数据实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器，可通过网页端，本地端、微信公众号、手机APP进行查看数据。数据采集频率 2S/次，数据上传频率 1S~ 65535 S/次可设

- 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.com）

- 产品采用壁挂式防水壳，安装方便，防护等级高。

## 1.3 主要技术指标

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 功耗 | 0.3W（24VDC） |  |
| 供电 | 10~30V DC （平均电流<85mA） |  |
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
|  | 光照强度 | ±7%(25℃) |
| 高精度 | 光照强度 | ±4%（25℃） |
| 响应时间 | ≤6S |  |
| 分辨率 | 温度 | 0.1℃ |
|  | 湿度 | 0.1%RH |
|  | 光照强度 | 1lux |
| 工作环境 | -20℃~+60℃，0%RH~95%RH 非结露 |  |
| 数据上传时间 | 默认 10S/次，1S~65535S 可设 |  |
| 数据采集时间 | 2S/次 |  |
| 上传方式 | 4G上传 |  |

## 1.4产品选型

| RS- |  |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GZ/GZWS- |  |  |  | 光照度变送器 |
|  |  | 4G- |  |  | 4G上传 |
|  |  |  | 2- |  | 壁挂王字壳 |
|  |  |  |  | 65535 | 量程0-65535 |
|  |  |  |  | 20W | 量程0-200000 |

## 1.5 设备信息

尺寸及重量

产品外观及示意

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | 设备贴膜 | 上面带有产品logo以及名称 |
| ② | NFC感应区域 | 使用NFC配置软件配置时，手机NFC触碰此区域 【注意】读取及下发参数时，需等待APP提示成功/失败后，再拿开手机 |
| ③ | 安装孔位 | 使用配件膨胀螺丝包，将设备安装至墙面等需要安装的位置 |
| ④ | 精装护套 |  |
| ⑤ | 电源线 | DC 5.5*2.1规格；使用配件电源适配器插入供电 |

包装内容

主设备 ×1

产品合格证、保修卡 ×1

膨胀螺丝包（含2个自攻螺丝及2个膨胀塞）×1

12V电源适配器 ×1

## 1.6产品拓扑图

云平台完全免费！！！

# 2. 设备安装及使用

## 2.1 设备安装说明

设备主体的安装

## 2.2设备使用

接通电源

将电源适配器连接至设备的供电接口，再接通电源

查看数据

等待1~3分钟后，在平台或数据接收处查看数值即可。

配置参数

1 下载配置工具，使用 QQ 扫描二维码（仅限安卓手机），点击“客户端本地下载”，下载完成后根据手机提示将APP安装。

应用名称：碰一碰NFC配置

2 打开已经安装好的APP，根据提示靠近设备“NFC感应区域”，等待读取成功后方可移动手机。

【注意】

如果设备未开启NFC功能，请先到设置中启用NFC功能。

如果设备不支持NFC功能，请使用具有NFC功能的手机进行配置。

3 在输入框中输入密码（默认密码：12345678），然后点击确认进入APP主界面。

4 点击“召唤字典”，根据手机的提示靠近设备的NFC感应区域，等待读取成功后，拿开手机，即可在页面上显示字典。

5 滑动字典列表，勾选想要读取的字典，然后点击“读取参数”，手机靠近NFC感应区域，等待读取成功，然后拿开手机。

6在文本框中输入需要修改的内容，然后勾选上需要下载的项目，点击“下载参数”，手机靠近NFC感应区域，等待下发成功，然后拿开手机。

【注意】

1）下发参数时，下发参数成功后等待10s后再进行其他操作。

7 底部选择实时数据，然后点击右上角的“读取实时数据”，手机靠近NFC感应区域，等待读取成功后，拿开手机。即可看到设备显示的信号强度。

信号强度：

显示数值由10到33，代表意义为由最弱到最强

其他参数配置

读取设备字典后，修改需要的参数，点击参数下发即可

1 修改目标地址、端口

「4G目标端口」 此字典为数据上传的端口。我司软件平台默认监听端口为2404，云平台监听端口为8020。

「4G目标地址URL」 此字典为数据上传的目标地址，一般为监控平台所在的电脑或服务器的IP地址或者域名。

【注意】若上传自己的平台或接收数据端，需查看资料包内二次开发相关内容

「4G 数据帧间隔（秒）」 每帧数据上传的间隔，单位“秒” 范围：1~65535S  默认30S

2 上传延时

「首次网络数据上传延时时间」 单位（s），设备供电后第一帧数据多长时间后上传。

3 修改密码

「操作密码，最长8位」 填入数字密码，1~8位即可。默认：12345678

【注意】除以上字典外，其他字典请谨慎修改。若需更改应在我司技术人员指导下进行。

# 3.监控平台介绍

4G型光照度变送器可接入我公司2种平台（平台免费）：

两种软件平台对比：                    “■”代表有此功能；  “□”代表无此功能；

| 功能 | 软件平台名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | RS-RJ-K仁科环境监控平台 | 环境监控云平台 |
| 光照度数据后台实时监控 | ■ | □ |
| 光照度数据WEB实时监控 | ■ | ■ |
| 光照度上下限设定 | ■ | ■ |
| 监控界面实时报警 | ■ | ■ |
| 邮件报警 | ■ | ■ |
| 短信报警 | ■（需配合我司短信猫） | ■ |
| WEB前端导出历史数据及报警数据 | ■ | ■ |
| 自定义监控数据的单位、名称及系数 | ■ | ■ |
| 设备分权限管理 | ■ | ■ |
| 续传存储型设备中的数据 | ■ | ■ |
| 提供软件升级服务 | ■ | ■ |
| 客户自建服务器 | 需客户自己的服务器 | 无需搭建任何服务器 |

平台1 ：RS-RJ-K软件平台。此平台部署在客户的电脑或服务器上，设备通过4G网络将数据上传至平台。具体RS-RJ-K软件平台的介绍请参阅“RS-RJ-K仁科环境监控平台使用说明”

平台2: 环境监控云平台。数据上传至本公司的云监控平台，客户无需自建服务器，只需要将设备现场有4G网络，配置一下网络参数。

# 4.常见问题及解决办法

- 1、问：平台设备在线，查看数据为零？

答：①使用手机手电筒或者台灯等其他发光源，靠近光照采集小球，查看数据是否变化。

②检查参数是否被修改导致上传错误数值。

③使用NFC读取，实时数据一栏是否显示离线。

出现以上问题时可联系我司技术支持解决。

④被测环境此时的光照度为0。

- 问：平台设备离线？

答：①检查云平台是否开错节点。

②检查4G流量是否耗尽。

③检查设备是否没有工作。

- 问：配置软件使用失败？

答：①手机的NFC功能没有打开。

②手机没有靠近设备或没有靠近NFC感应区域。

# 5.注意事项

1)请勿将该设备应用于涉及人身安全的系统中。

2)请勿将设备安装在强对流空气环境下使用。

3)设备应避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度气体。

4)设备不能长时间应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；

5)请勿将设备长时间放置于高浓度有机气体中，长期放置可能会导致传感器损伤，影响采集数据。

6)禁止长时间在高浓度碱性气体中存放和使用。

# 7. 文档历史

V1.0        文档建立。

# 8. 附录

整体尺寸：110×85×44mm